Евстафьев А.В.

# ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ

# ЛИНЕЙНЫЙ

# ИПДЛ – Д – I I / 4 Р

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Аа2.087.215 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

# Стр.

1. Общие сведения                                               3

2. Технические данные                                                 4

3. Комплектность                                                          6

4. Конструкция извещателя                                         6

5. Общие указания по эксплуатации                           8

6. Порядок установки                                                   9

7. Настройка извещателя                                             11

8. Проверка функционирования                                 13

9. Возможные неисправности

и способы их устранения                                           15

Приложения:

Таблица 1.Режимы работы извещателя                    16

Таблица 2.Установка чувствительности                   17

Таблица 3. Установка порога срабатывания             17

Рис.1. Оптический узел БИ и БП                                15

Рис.2. Расположение органов управления

и индикации на платах                                                17

Рис.3. Конструкция блоков извещателя                    18

Рис.4. Схемы коммутации сигналов шлейфа            19

Рис.5. Схема соединений извещателя

двумя шлейфами с постоянным питанием                20

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Извещатель пожарный дымовой линейный в дальнейшем «извещатель», предназначен для использования в составе автономной или централизованной системы пожарной охраны закрытых и полузакрытых помещений и выполнения следующих функций:

- обнаружения продуктов горения в контролируемой зоне, образованной оптическим лучом между излучателем и приемником инфракрасного излучения;

- формирования тревожного извещения «ПОЖАР» при превышении концентрации продуктов горения установленного порогового значения;

- формирования извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ» при нарушении условий нормального функционирования ;

- выдачи на прибор приемно-контрольный (ППК) извещений «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ» по шлейфам сигнализации (ШС);

- диагностики неисправностей с выдачей результатов на светодиодные индикаторы.

Извещатель не является средством измерения и не имеет точностных характеристик.

1.2 Извещатель рассчитан на совместную работу с ППК  ППКОП0104059-1-3 «НОТА», ППКОП0104050639-4-1 «АККОРД» и другими, работающими на нормально разомкнутую цепь ШС.

1.3. По защищенности от воздействия окружающей среды извещатель соответствует обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997-84.

1.4 Степень защиты оболочки - IР41 по ГОСТ 14254-96.

1.5.По устойчивости к воздействию атмосферного давления извещатель соответствует группе исполнения Р1 по ГОСТ 12997-84.

1.6 Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне рабочих температур от минус 25(С до плюс 55(С при воздействии повышенной влажности окружающего воздуха 93( при 40(С.

1.7 Извещатель работает в непрерывном круглосуточ-ном режиме.

1.8 Извещатель является одноканальным, восстанавливаемым, обслуживаемым техническим устройством.

1.9 Извещатель удовлетворяет требованиям, изложенным в НПБ 82-99 «Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные. Общие технические требования, методы испытаний» и ТУ 4371-002-52130539-2000 «Извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ.»

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Максимальная рабочая дальность действия извещателя при регистрации продуктов горения в контролируемой зоне –100 м.

2.2. Время готовности извещателя к работе после подачи питания – не более 30 сек.

2.3 Электропитание извещателя осуществляется по отдельной линии от источника напряжения постоянного тока БРП12-1,5 (12 В , 1,5 А) со встроенным резервным питанием. Допускается использование других источников питания с номинальным напряжением 12 В и величиной пульсаций не более 120 мВ.

2.4 Ток потребления извещателя в дежурном режиме:

блоком излучателя (БИ) – не более 8 мА;

блоком приемника (БП) – не более 15 мА.

Максимальная потребляемая мощность по питанию извещателя – не более 0,3 Вт.

2.5 Информативность извещателя равна 6:

-извещение «НОРМА» – дежурный режим;

- извещение «ПОЖАР»;

- извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ»;

- характер неисправности:

а)не норма питания;

б)загрязнение контролируемой зоны/оптики выше нормы;

в)сигнал ниже нормы.

Извещения выдаются на ППК по шлейфам сигнализации ШС1 и ШС2 и дублируются на светодиодном индикаторе 1 платы БП, характер неисправности контролируется визуально на светодиодных индикаторах 1.2.3 платы БП.

2.6 Извещатель обеспечивает передачу извещений на ППК посредством коммутации ШС электронными ключами, имеющими следующие параметры:

-рабочий ток ключей – не более 130 мА;

- рабочее напряжение – не более ( 250 В;

- сопротивление закрытого ключа – не менее 10 мОм;

- сопротивление открытого ключа – не более 500 Ом;

- напряжение изоляции – 3500 В.

2.7 Извещатель передает извещения «НОРМА»:

-разомкнутым состоянием ключей по ШС1 и ШС2(рис.3а), -разомкнутым состоянием ключа по ШС1 и замкнутым по ШС2 (рис.3б,в Приложения).

2.8. Передача извещения «ПОЖАР» производится:

-замыканием ключа по ШС1 (рис.3а,б,в Приложения);

2.9. Извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» передается:

-замыканием ключа по ШС2 (рис.3a Приложения);

-размыканием ключа по ШС2 (рис.3б,в Приложения)

2.10.Характер неисправности отображается комбинацией свечения светодиодных  индикаторов на плате БП при включенном выключателе «К» (контроль состояния) в соответствии с таблицей 1 Приложения.

2.11.Извещатель позволяет производить грубую и плавную регулировку чувствительности в зависимости от расстояния между БИ и БП. Грубая регулировка производится переключением перемычек П1 на платах передатчика и приемника в соответствии с табл. 2 При-ложения. Плавная регулировка производится потен-циометром «Рег. Ч.», установленным на плате БП, при включенных выключателях «К» и «Ч».

2.12 Извещатель производит начальную установку порога срабатывания, набранного переключателями «ПОРОГ-1-2-3» на плате БП, в соответствии таблицей 3 Приложения.

2.13 Юстировочные устройства БИ и БП позволяют изменять угол наклона оси оптического луча в верти-кальной и горизонтальной плоскостях в пределах ( 15(.

2.14 Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии фоновой освещенности стен помещения 12000 лк.

2.15 Среднее время наработки на отказ извещателя в дежурном режиме, не менее         60000 ч.

2.16 Назначенный срок службы – не менее 10 лет.

2.17 Габаритные размеры извещателя:

БИ и БП - 86х80х96мм.

2.18 Масса извещателя: БИ – 0,2 кг, БП – 0,22кг.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

# 3.1 Комплект поставки извещателя соответствует таблице 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Аа2.087.215.010 | Блок излучателя БИ | 1 |
| Аа2.087.215.020 | Блок приемника БП | 1 |
| Аа2.087.215.015 | Кронштейн | 2 |
| LMR32DC | Светодиод | 1 |
| Аа2.087.215.ПС | Паспорт | 1 |
| Аа2.087.215.РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |

Таблица 3.1

4.КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

4.1 Конструктивно извещатель состоит из унифицированных блоков БИ и БП, двух монтажных кронштейнов, обеспечивающих возможность их установки на стене, балке, опоре зданий.

# 4.2 Основными конструктивными элементами БИ и БП, показанными на рис.3 Приложения, являются:

1 – основание;

2 – оптический узел с юстировочным устройством;

3 – корпус;

4 – монтажный кронштейн.

4.3. В состав БИ входят:

-плата излучателя, установленная в фокальной плоскости оптического узла БИ;

- плата соединительная, установленная на основании, - предназначенная для коммутации цепи питания +12В и контроля функционирования в режиме формирования извещения «ПОЖАР».

4.4 В состав БП входят:

-плата приемника, установленная в фокальной плоскости оптического узла БП;

- плата БП, установленная на основании, обеспечивает ввод и отображение информации, цифровую обработку сигнала, коммутацию внешних цепей, плавную регулировку чувствительности потенциометром« Рег. Ч»;

4.5.На платах излучателя и приемника (рис.1.  Приложения) установлены перемычки для грубой регулировки чувствительности в соответ.с табл. 2. Прил.

4.6. На плате БП установлены:

- контактная колодка “-12В+” для подключения питания;

- контактная колодка « - Ш1+’” для подключения шлейфа сигнализации ШС1;

- контактная колодка « - Ш2+" для подключения шлейфа сигнализации ШС2;

- контактная колодка “+ К –” для подключения внешнего устройства оптической индикации (ВУОС) в рабочем режиме и для измерения уровня сигнала - в режиме настройки с помощью вольтметра;

- кнопка “ СБРОС “- при включенном выключателе “K”, последовательное кратковременное нажатие которой сбрасывает текущее состояние светодиодных индикаторов и высвечивает следующее. После высвечивания последнего состояния в соответствии с таблицей 1 Приложения память неисправностей полностью очищается. При выключенном выключателе «К», кратковременное нажатие кнопки приводит к перезапуску процессора  и записи новых значений порога срабатывания;

- выключатель “K”– при включенном положении переводит извещатель из дежурного в режим контроля состояния;

- выключатель “Ч” – при включенном выключателе “K” позволяет произвести плавную регулировку чувствительности потенциометром “Рег. Ч”;

- переключателем “ПОРОГ-1-2-3” производится установка порога срабатывания в двоичном коде в соответствии с таблицей 3 Приложения: запись нового значения порога в процессор происходит в момент подачи питания на БП или нажатием кнопки «СБРОС»;

- переключатель «П» определяет полярность сигнала шлейфа:

«ON»-знакопеременный сигнал ( Н.Р. контакт ШС2 );

«OFF»-питание постоянным током ( Н.З. контакт ШС2 );

- светодиодные индикаторы “1/2/3” отображают режим работы и состояние извещателя в соответствии с табл. 1 Приложения;

4.7. На основаниях БИ и БП имеются три отверстия для крепления на монтажном кронштейне с помощью двух крючков и винта.

4.8 Корпус крепится к основанию двумя винтами, закрывая доступ к оптическому узлу, органам регулировки и коммутации.

4.9. На корпусе имеются отверстия для светодиодного индикатора 1, ввода кабелей питания, ШС и ВУОС.

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 5.1. При установке и эксплуатации извещателя следует руководствоваться положениями “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей”. К работам по монтажу, установке, проверке и обслуживанию извещателя допускаются лица, имеющие специальное электротехническое образование и квалификационную группу по ТБ не ниже 3.

# 5.2. После вскрытия упаковки извещателя необходимо:

# -произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений приборов;

-проверить комплектность в соответствии с табл. 3.1.

5.3. После транспортировки перед включением извещатель должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 часов.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

# 6.1 Установку извещателей производить в соответствии с рекомендациями местной противопожарной службы и НПБ 88-01 “Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования”.

# 6.2 Извещатели устанавливаются в закрытых или полузакрытых помещениях в местах наиболее вероятного скопления дыма при возникновении пожара (над пожароопасными объектами, вдали от вытяжной вентиляции, сквозных потоков воздуха).

# 6.3 Основания для установки БИ и БП должны быть жесткими и иметь ровную поверхность (капитальная стена, балка, опора зданий).

# 6.4 Извещатели устанавливаются в доступном для обслуживания месте в зоне прямой видимости со стороны проходов в помещении.

# 6.5 Расстояние между БИ и БП не должно превышать 100 м., при этом в контролируемой зоне не должно быть перекрывающих ее предметов и исключалась возможность их появления.

# 6.6 Необходимо исключить случаи попадания прямых солнечных лучей, мощных осветителей и других источников инфракрасного излучения в зону, контролируемую извещателем.

# 6.7. Допускается установка нескольких извещателей в одном помещении с параллельно расположенными контролируемыми зонами, а также встречное включение соседних приемников и передатчиков.

# 6.8 Последовательность установки извещателя:

- произвести разметку мест установки БИ и БП на одинаковых расстояниях от потолка и ближайшей к месту установки стены, балки;

- установить монтажные кронштейны в местах разметки с помощью двух шурупов;

- снять крышки с блоков, проверить положение оптических узлов (стенки узла должны быть перпендикулярны к основанию в вертикальной и горизонтальной плоскостях);

-прочно закрепить основания БИ и БП на монтажных кронштейнах с помощью двух крючков и винта, не изменяя при этом положения оптических узлов;

- произвести юстировку оптического узла БИ следующим образом:

с помощью напарника установить лампу накаливания мощностью 150-200 Вт перед оптическим узлом БП таким образом, чтобы спираль лампы была по возможности ближе к центру линзы, включить лампу;

наблюдая изображение спирали на экране в фокальной плоскости БИ, добиться совмещения центра спирали с центром светодиода путем поворота оптического узла БИ в горизонтальной плоскости и поворачиванием юстировочного винта в  вертикальной плоскости;

зафиксировать винтами оптический узел БИ.

# 6.9. Произвести подсоединение проводов питания +12В и ШС к соответствующим контактным колодкам БИ и БП в соответствии со схемой соединения извещателя, приведенной на рис. 4 и 5 Приложения, строго соблюдая полярность подводимых сигналов. В зависимости от схемы питания шлейфа установить переключатель П на плате БП ( рис. 2. Приложения ):

- переключатель «П» в положение “ON” – при питании шлейфа знакопеременным напряжением. В этом случае дополнительно устанавливается диод VD в соответствии  с рис. 3а. Приложения.

– переключатель «П» в положение “OFF”- при питании шлейфа постоянным током, в соответствии с рис. 3б,в Приложения.

7. НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

От качества настройки извещателя во мно -гом зависит устойчивость его работы, поэтому провести ее необходимо особо тщательно.

7.1. Установить перемычки П1 на платах излучателя и приемника в положение, соответствующее расстоянию между БИ и БП, определяемое по табл. 2 Приложения.

7.2. Переключателями “ ПОРОГ-1-2-3 “ на плате БП произвести начальную установку порога срабатывания в соответствии с табл. 3 Приложения.

Примечание. При изготовлении установлен порог 1,7 дб., что соответствует большинству производственных и жилых помещений. При установке извещателя в помещениях с высо-кой загазованностью (в гаражах, горячих цехах и т. д.) следует увеличивать значение порога и, наоборот, в помещениях, где небольшие концентрации дыма являются признаком возгорания, порог уменьшается. В любом из этих случаев изменение порога должно производиться в соответствии с рекомендациями местной противопожарной службы.

7.3. Установить в колодку «+К-» (если отсутствует) красный светодиод 1 соблюдая полярность. При этом линза светодиода должна быть направлена в сторону БИ.

7.4. Перевести “К“ и “Ч“ во включенное положение ( ON ).

7.5 Подать питание на извещатель.

Возможны 2варианта настройки извещателя:

- в ближней зоне ( расстояние между БИ и БП до 20м );

- в дальней зоне ( между БИ и БП более 20м ).

7.6. Настройка извещателя  в ближней зоне производится с использованием светодиодных индикаторов 1 (красного) – на колодке «+К-», 2 (зеленого), 3 (красного) – на плате БП.

7.7. Незначительными перемещениями оптического узла БИ в вертикальной и горизонтальной плоскостях добиться последовательного засвечивания светодиодного индикатора 1 (красного), затем светодиодного индикатора 2 (зеленого), а затем светодиодного индикатора 3 (красного).

7.8. Зафиксировать с помощью винтов оптический узел БИ и установить корпус БИ. При этом возможно выключение светодиодного индикатора 3.

7.9. Вращая переменный резистор “ Рег. Ч “ на плате БП добиться засвечивания светодиодного индикатора 3.

7.10. Медленно вращать переменный резистор в обратном направлении до момента выключения светодиодного индикатора 3.

Примечание:  Светодиодный индикатор 1 проблесковым свечением отображает изменение чувствительности: при уменьшении длительности свечения – чувствительность уменьшается, при увеличении – увеличивается.

7.11. Перевести выключатели “К” и “Ч” в выключенное положение, при этом светодиодный индикатор 1 засветится проблесковым свечением со временем свечения (t) равном 0.2 сек. и периодом (T) равном 5 сек. Светодиодный индикатор, расположенный внизу осно-вания БП должен дублировать свечение индикатора 1.

7.12. Удалить светодиодный индикатор из колодки «+К-» и, в случае необходимости, использовать его во внешнем устройстве оптической индикации (ВУОС).

7.13. Зафиксировать с помощью винтов оптический узел БП, установить корпус и закрепить винтами, светодиодный индикатор внизу основания БП должен продолжать светиться, как и в п.7.11.

7.14. Произвести сброс ППК. Извещатель перейдет в дежурный режим работы.

7.15. Для настройки извещателя в дальней зоне обязательно использование стрелочного вольтметра со шкалой 5÷10 В, который, с помощью удлинительных проводов, обеспечивающих размещение вольтметра вблизи БИ, подключается к контактам «+К-» платы БП. Вольтметр обеспечивает более точную регулировку чувствительности в дальней зоне, когда показания светодиодных индикаторов трудно различить.

7.16. Выполнить п. 7.7. наблюдая за показанием вольтметра. Добиться максимального отклонения стрелки вольтметра (3,6÷4 В), соответствующего максимальной чувствительности извещателя.

7.17 Переменным резистором «Рег. Ч.»Уменьшить чувствительность до 3,2 В. Повторить п. 7.16

7.18. Выполнить пункты 7.8.(7.14.

7.19. Использование вольтметра полезно и в ближней зоне, т.к. обеспечивает более точную настройку БИ и БП.

8. ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

8.1 Настройка извещателя в режиме формирования сигнала “ПОЖАР” производится на предприятии-изготовителе или специализированными организациями противопожарной службы с использованием специальных технических средств.

8.2. Проверка функционирования извещателя в режиме формирования сигнала «ПОЖАР» проводится после нас-тройки извещателя при снятой крышке БИ нажатием кнопки «ПОЖАР», расположенной на плате соединительной. При этом индикатор 1 БП должен засветиться постоянным свечением.

8.3. Проверка функционирования извещателя в режиме формирования сигнала “НЕИСПРАВНОСТЬ” производится следующим образом:

- по проблесковому свечению индикатора 1 убедиться, что извещатель находится в дежурном режиме;

- кратковременно (на время менее 1 сек.) перекрыть зону действия извещателя, индикатор 1 не должен изменить характер свечения;

- перекрыть зону действия извещателя на время более 1 сек., индикатор 1 должен отобразить сигнал “НЕИСПРАВНОСТЬ” проблесковым свечением со временем свечения (t) 0.2 сек. и периодом (T) 1сек. При этом ППК должен зафиксировать сигнал “НЕИСПРАВНОСТЬ”. После прекращения перекрытия зоны извещатель должен вернуться в дежурный режим.

# 8.4. Извещатель имеет встроенную схему контроля и диагностики неисправностей с выдачей информации о характере неисправности на светодиодные индикаторы. Контроль исправности индикаторов обеспечивается кратковременным свечением при подаче питания.

8.5.Для определения характера неисправности необходимо:

- не выключая питания, снять корпус БП;

- перевести выключатель “К” во включенное положение, при этом на светодиодных индикаторах ‘” 1/2/3 “ высве-чивается код характера неисправности в соответствии с табл. 1 Приложения;

- последовательно нажимая кнопку “СБРОС” считать все коды характера неисправности и определить причины их возникновения по таблице 9.1;

- после считывания последнего кода светодиодные индикаторы гаснут, что означает конец контроля;

- устранить причину возникновения и саму неисправность, перевести выключатель “K” в выключенное положение, нажать кнопку “СБРОС”, -извещатель перейдет в дежурный режим работы;

- надеть и опечатать корпус БП, произвести сброс ППК.

Примечание. Если во время работы извещателя был сформирован сигнал “ПОЖАР”, то при контроле состояния он высветится первым. При снятии и установке корпуса БП возможно формирование сигнала “НЕИСПРАВНОСТЬ”.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

9.1 Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 9.1.

## Таблица 9.1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие сигнала | Неисправен БИ или БП Нарушена юстировка извещателя. | Восстановить работоспособность. Произвести юстировку БИ и БП по п.6. Отрегулировать чувствительность по п.7. |
| Напряжение источника 12 В не в норме | Напряжение источника вне допуска | Отрегулировать выходное напряжение блока питания в пределах от 10 до 14 В |
| Загрязнение выше нормы | Сильное загрязнение линз и фильтров в окнах корпусов БП и БИ | Удалить загрязнение мяг-кой тряпкой, смоченной в 5% растворе уксуса, затем протереть фильтры сухой тряпкой. |
| При включении. питания не светится светодиодный индикатор | Вышел из строя светодиод. Неисправен БП | Заменить светодиод. Отремонтировать БП |

##### ПРИЛОЖЕНИЕ

#### Таблица 1.  Режимы работы извещателя

| Режим работы | Положение выключателя | Состояние светодиодных индикаторов | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1- | 2- | 3- |  |
|  | К | Ч | красн | зелён | красн |  |
| Регулировка чувствительности | + | + | - / + | - ( + | - ( + |  |
| Дежурный режим "НОРМА" | - | - | - / + t=0,2с Т=5с | - | - |  |
| Формирование сигнала "ПОЖАР | - | - | + | - | - |  |
| Формирование сигнала “НЕИСПРАВНОСТЬ” | - | - | - / + t=02c T=1 c | - | - |  |
| Контроль состояния: 1. Пожар 2. Не норма питания 3.Загряз-нение выше нормы 4.Сигнал ниже нормы 5. Конец контроля | + | - | + + - - - | - + - + - | - - + - - | После-довательно нажать кнопку “СБРОС” |
| Возврат в дежурный режим "НОРМА" | - | - | - / + t=0,2с Т=5с | - | - | Нажать кнопку “СБРОС” |

Примечания:

1. Положение выключателей: " + "     включен (ON);    " - "   выключен (OFF)

# 2. Состояние светодиодных индикаторов:

2.1 " - "    нет свечения.

2.2 " + "   постоянное свечение.

2.3 "- / +"   свечение с переменной яркостью.

2.4 "- / +"   свечение с нормированной яркостью; где  t - длительность свечения,  Т - период свечения.

2.5 "- ( +"  переход в режим постоянного свечения.

2.6 "- ( +"  переход в режим постоянного свечения с возвратом.

2.7.Индикатор 1 (красный) установлен в колодке «+К-».

# Таблица 2. Установка чувствительности извещателя.

| Расстояние между БИ и БП, в м | Положение перемычек П1 |
| --- | --- |
|  | Плата излучателя | Плата приемника |
| 5 - 10 | Разомкнута | Замкнута |
| 10 - 20 | Разомкнута | Разомкнута |
| 25 - 40 | Замкнута | Замкнута |
| 40 - 100 | Замкнута | Разомкнута |

Таблица 3.Установка порога срабатывания

| Полжение перекл. | 1 | + | ─ | + | ─ | + | ─ | + | ─ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | ─ | + | + | ─ | ─ | + | + | ─ |
|  | 3 | ─ | ─ | ─ | + | + | + | + | ─ |
| Порог | 0,4 | 0,6 | 0,85 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 3,6 | 5,2 |

Примечание: Положение переключателей:  " + " - ON/включено/

" ─ " - OFF/выключено/

##### Плата БП

питание  12В

шлейф ШС1

шлейф ШС2

-           +К─ / ВУОС / индикатор 1

OFF

. ON                                                                        -

Установка         Полярность «П»

порога

Чувствительность «Ч»

Контроль «К»

Виды со стороны установки элементов.

Рис. 2. Расположение органов управления и индикации на плате БП.

# а. Схема коммутации со знакопеременным питанием шлейфа

Переключатель П на плате БП в положении “ON”

# б. Схема коммутации с питанием шлейфа постoянным током

Переключатель П на плате БП в положении “OFF”

# в. Схема коммутации с двумя шлейфами

Переключатель П на плате БП в положении “OFF”

Концевые схемы Rg выбираются в соответствии со схемой подключения шлейфов в ППК

Рис. 4. Схемы коммутации сигналов шлейфов

(Положение ключей в режиме НОРМА)

# Text boxes

ХТ1

Кр.Зел.Кр.

1     2      3                           1  2  3  4   5  6

▫  ▫   ▫ ▫

ХТ2

ХТ3

ХТ4

Регулировка

чувствитель-ности

Сброс

(

+

-

ШС в ППК

─

+

─

ШС в ППК

-ШС2

-ШС2

+ШС2

+ШС2

-ШС1

-ШС1

+ШС1

+ШС1

ХТ3

ХТ3

ХТ2

ХТ2

БПnПn

VD

VD

K1

K2

БП1

Rg

ХТ2

БПn

БП1

+ШС1

ХТ2

Rg

-ШС1

ХТ3

ХТ3

+

–

-ШС1

-ШС2

-ШС2

БП1

БПn

ШС1 в ППК

ШС2 в ППК

+

─

+ШС1

+ШС2

Rg

Rg

+ШС2

+ШС2

ХТ3

ХТ2

ХТ2

+ШС1

+ШС1

-ШС1

-ШС1

1

ХТ3

-ШС2

+ШС2

-ШС2

В бл. питании

В ППК

+12В

ШС1

ШС2

### Рис. 5. Схема соединений извещателя  двумя шлейфами с питанием постоянным током

БИ - блок излучателя: БП - блок приемника;

ПС - плата соединительная

К - кнопка контроля функционирования в режиме «ПОЖАР»

ВУОС - внешнее устройство оптической индикации (подключается при необходимости).

V – вольтметр (подключается при настройке извещателя).

ХТ4

Кон.    Цепь

1             К─

2             К+

ХТ3                   ХТ1      БП

Кон.     Цепь

1          +ШС1

2         ─ШС1

Кон.     Цепь

1          +12В

2          ─12В

1

ВУОС

2

ХТ2

Кон.      Цепь

1          +ШС2

2         ─ШС2

ИК излучение

L( 100м

V

L( 100м

─

+

БИ

ХТ1

Кон.     Цепь

1          +12В

2          ─12В

ПС

К.

К другим

извещателям