  - Транспортирование извещателей в транспортной упаковке может осуществляться всеми видами наземного транспорта в закрытых транспортных средствах.

  - Хранение  извещателей в упаковке должно осуществляться на закрытых складах, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям ТУ при соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации извещателей - 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента  изготовления.

  - В случае отказа извещателя в период гарантийного срока  или обнаружения некомплектности потребитель должен обратиться в организацию, продавшую извещатель, или к изготовителю по адресу: 105187, г. Москва, 2-ой Вольный пер., д.11, ООО «Планета – ОПС»».

- Свидетельство о приемке

Извещатель пожарный  ручной адресный  ИПР513-9

зав. №№_____________________________________

# Полностью отвечает требованиям  ТУ 4371 – 005-74682222-05

Изготовитель: ООО «Планета-ОПС»»

Дата производства: _____________________200_ г.

Отм. ОТК                             (печать)  Подпись ___________________________

### ООО «Планета-ОПС»

г. Москва                            ОП021

### ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ   РУЧНОЙ

# АДРЕСНЫЙ

# ИПР513-9

# ТУ 4371 – 005-74682222-05

# ПАСПОРТ

и Руководство по эксплуатации

1.    Назначение

  - Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-9 (в дальнейшем извещатель) предназначен для ручного включения сигнала тревоги на адресном приемно-контрольом приборе «Планета-АПКП», используется  в помещениях зданий и сооружений различного назначения.

  - Извещатель предназначен для подключения в двухпроводный шлейф адресного приемно-контрольного прибора «Планета-АПКП» (ППКП 01149-1-1).

  - Извещатель ИПР513-9 может включаться в шлейф прибора АПКП одновременно с адресными дымовыми оптико-электронными пожарными извещателями ИП212-83.

  - Извещатель соответствует требованиям НПБ 70-98, НПБ 58-97, ТУ 4371-005-74682222-05 имеет код ОКП 437111, сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

2.    Описание работы извещателя

  - Извещатель выполнен в  корпусе из ударопрочной пластмассы. Приводится в действие сдвигом вниз рычага извещателя. Не более чем через 4 секунды извещатель перейдет в режим тревоги с частым миганием красного индикаторного светодиода (1\2 Гц)  и передаст сигнал тревоги на АПКП.

Еще через 4 секунды АПКП перейдет  в состояние «Пожар».  В дежурном режиме светодиод мигает раз в 12 секунды .

Для возврата в дежурный режим надо вернуть рычаг в исходное положение и  сбросить сигнал тревоги на АПКП.

  - При переходе извещателя в режим тревоги информация  в виде токовых импульсов цифрового кода поступает на АПКП, где происходит регистрация сигнала со световой, звуковой и буквенной индикацией. Буквенная индикация содержит адрес извещателя.

  - Извещатель также  передает па АПКП следующую информацию:

- «норма» - в дежурном режиме

-«неисправность» - при отсутствии контрольных сигналов от извещателя

  - Отключение (сброс) любого из состояний извещателя производится выбором действия «сброс адресного шлейфа» в меню АПКП, или «сбросом системы» при перезапуске АПКП.

  - Конструктивно извещатель состоит из пластмассового корпуса, основание которого с электронным блоком закрепляются на стене помещения. Крышка вместе с основанием крепится  шурупами к стене помещения.

  - Извещатель расчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - Извещатель питается и управляется импульсным напряжением, создаваемым АПКП. Ток потребления имеет постоянную составляющую и  импульсную-информационную.

2.10 Адрес извещателя записан в его энергонезависимую память,

- Основные технические характеристики извещателя:

- напряжение питания  - импульсное  от  АПКП

минимальная амплитуда положительного импульса – 18,5 В;

максимальная амплитуда положительного импульса  -28В

амплитуда отрицательного импульса -2В

- средний потребляемый ток в дежурном режиме – 0,25 мА

- максимальное количество извещателей ИПР513-9 на шлейфе-127 (при сопротивлении проводов  шлейфа от АПКП до последнего извещателя  не более  90 Ом и  с учетом  количества включенных ИП212-83   )

- диапазон рабочих температур - -100 С (  + 550 С;

- максимально допустимая относительная влажность окружающей среды – 98%;

- габаритные размеры – 30ммХ80ммХ110мм

- масса извещателя   – 0,15 кг;

- степень зашиты корпуса: IP41 по ГОСТ 14254-96.

4. Требования к комплектности.

Комплект поставки извещателя должен соответствовать перечню,     указанному в таблице.

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Извещатель пожарный ИПР513-9 | 1 |  |
| Паспорт – руководство по эксплуатации и монтажу | 1 |  |
| Упаковка | 1 |  |

| Шуруп 2 - 3,5 мм Х 30 мм | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Пломба | 1 |  |

5  Монтаж извещателя

  - Отсоедините основание извещателя.

  - Прикрепите основание с помощью шурупов в месте установки.

  - Подключите провода шлейфа к клеммам основания  к  АПКП по схеме  Рис.1

Рис.1

Все   извещатели включаются параллельно.

  - .Затем, при опущенном рычаге, закрепляется крышка извещателя. Поднятый рычаг закрывает доступ к шурупам крепления . Поднятое состояние рычага фиксируется навесной пломбой

  - После   включения питания АПКП через 1,5 минуты на шлейф будет подано  питание и извещатели перейдут в дежурный режим.

6.  Техническое обслуживание

6.1 Техническое обслуживание извещателей заключается в периодической проверке надежности подключения проводов щлейфа путем подтягивания отверткой винтов клемм.

  - Периодическая проверка работоспособности извещателя осуществляется путем опускания рычага не реже одного раза в полгода.

- Меры безопасности

Извещатель является безопасным изделием, т.к. корпус выполнен из экологически чистого материала, используемое напряжение не превышает  30В.

- Транспортирование и хранение

  - Извещатель упаковывается изготовителем в пластиковый пакет и в картонные коробки, по 20 штук в каждой.