Извещатель пожарный пламени «Спектрон-204»

Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП002.В.02144	Срок действия до 29.06.2010 г.

Сертификат соответствия РОСС RU.ББ05.Н00988	Срок действия до 29.06.2010 г.

ПАСПОРТ

СПЕК.425200.000-04ПС

# Назначение.

Извещатели пожарные пламени «Спектрон-204» СПЕК.425200.000-04 и СПЕК.425200.000-04.01 со встроенным чувствительным элементом предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением открытого пламени, и соответствуют требованиям НПБ 76-98, НПБ 72-98, НПБ 57-97, ГОСТ Р МЭК 60065-2002, техническим условиям СПЕК.425200.000ТУ и комплекту документации СПЕК.425200.000.

# Комплектность.

В комплект поставки извещателя входит:

-Извещатель пожарный пламени «Спектрон-204»	1

-паспорт СПЕК.425200.000-04ПС	1

-руководство по эксплуатации СПЕК.425200.000РЭ	 1 (на партию или на каждые 10 шт.)

- Подключение.

Подключение Извещателя к шлейфу сигнализации показано на рисунках 1 и 2.

| - жёл. | + крас. | - син. | R - зел. | R + чёрн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извещатель «Спектрон-204» |

Рисунок. 1. Схема включения извещателя СПЕК.425200.000-04.

Для согласования токов режима «Пожар» Извещателя и приёмно-контрольного прибора (ППК) необходимо установить добавочный резистор Rдоб., номинал которого определяется по таблице 1. Резистор включается между входами –R и +R, см. рис.1. Мощность резистора Rдоб. должна быть не менее 0,02Вт.

Таблица 1

| Ток режима «Пожар», мА | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rдоб., Ом | 750 | 240 | 130 | 82 | 51 | 10 | 0 (провода зелёный и чёрный замкнуты) |

| - жёл. | + крас. | - син. | зел. | бел. | чёрн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извещатель «Спектрон-204.Р» |

Рисунок 2. Схема включения извещателя СПЕК.425200.000-04.01

(с релейным выходом).

Ток режима «Пожар» извещателей с релейным выходом равен 22мА.

- Гарантии изготовителя.

Срок службы Извещателя 10 лет.

Гарантийный срок службы Извещателя 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 40 месяцев со дня продажи.

Безвозмездный ремонт или замена Извещателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей Извещателя по рекламации гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Извещатель не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

- Свидетельство о приёмке.

Извещатель пожарный пламени                    «Спектрон-204._________»        № _______________

соответствует  техническим условиям СПЕК.425200.000ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК __________________        Дата _____________

# Text boxes

Шлейф сигнализации

Монтажная коробка

НЗ

НР

Rдоб

Монтажная коробка

Шлейф сигнализации