ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ «СПЕКТРОН 401»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

  - НАЗНАЧЕНИЕ

    - Пожарный извещатель пламени «Спектрон-401», далее «Извещатель», производится в соответствии с требованиями НПБ 76-98, НПБ 72-98, НПБ 57-97, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 и соответствует техническим условиям СПЕК.425243.400ТУ и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением открытого пламени.

    - Извещатель является устройством автоматическим, пороговым, пламени, максимальным, оптико-электронным, точечным, ультрафиолетового спектра, питаемым по шлейфу, неадресным.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    - Извещатель имеет два режима работы: режим «Дежурный» и режим «Пожар». Режим работы Извещателя индицируется световыми индикаторами соответственно жёлтого и красного свечения, расположенными на торцевой поверхности корпуса Извещателя. При нахождении Извещателя в режиме «Дежурный» жёлтый индикатор вспыхивает на время 1,0±0,5мс с частотой 0,1Гц. В режиме «Пожар» непрерывно горит индикатор красного цвета.

    - Извещатель «Спектрон-401» кроме базового исполнения имеет модификации:

- «Спектрон-401Р» – имеет релейный выход (сухие контакты);

- «Спектрон-401П» – имеет возможность подогрева электронного блока и, вследствие этого, расширенный температурный диапазон эксплуатации;

- «Спектрон-401ПР» – совмещение реле и подогрева.

    - Общие технические характеристики (базовое исполнение).

Дальность обнаружения тестового очага пожара по ГОСТ Р 50898-96, м

- ТП-5	50

- ТП-6	25

Время срабатывания не более, с 		7

Время восстановления не более, с	2

Угол обзора, градусы 	90

Устойчивость к воздействию прямого света (НПБ 72-98), лк

- лампы накаливания	250

- люминесцентные лампы	2500

Устойчивость к прямому солнечному свету, лк	80000

Напряжение питания, В	от 9 до 28

Потребляемый ток в режиме «Дежурный» не более, мкА 	250

Рабочий температурный диапазон, °С 	от минус 30 до плюс 55

Температура монтажа не ниже, °С	минус 30

    - Частные технические характеристики извещателя «Спектрон-401»

Потребляемый ток в режиме «Пожар», мА 	от 3 до 22

    - Частные технические характеристики извещателя «Спектрон-401Р»

Ток потребления в режиме «Пожар», мА 	22

Релейный выход (НЗ и НР «сухие» контакты):

~220В 0,24А

=30В 2А

    - Частные технические характеристики извещателя «Спектрон-401П».

Ток потребления в режиме «Пожар», мА 	от 3 до 22

Напряжение линии подогрева, В 	от 9 до 15

Ток линии подогрева не более, А 	0,2

Температурный диапазон

эксплуатации извещателя, °С 		от минус 60 до плюс 55

    - Частные технические характеристики извещателя «Спектрон-401ПР».

Ток потребления в режиме «Пожар», мА 	22

Напряжение линии подогрева, В 	от 9 до 15

Ток линии подогрева не более, А 	0,2

Релейный выход (НЗ и НР «сухие» контакты):

~220В 0,24А

=30В 2А

Температурный диапазон

эксплуатации извещателя, °С 		от минус 60 до плюс 55

  - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

    - Извещатель может использоваться в шлейфе сигнализации с номинальным напряжением 12 В без переполюсовки или 24 В с переполюсовкой или без неё.

  - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

    - Ввод и вывод кабеля шлейфа сигнализации в монтажный блок извещателя производится через два кабельных ввода PG9, расположенные на тыльной стороне монтажного блока. Для обеспечения степени защиты оболочки извещателя (IP66) кабель шлейфа сигнализации должен иметь круглое сечение диаметром от 4 до 8 мм.

    - Указания по монтажу и подключению Извещателя:

- отсоединить электронный блок (1) Извещателя, см. рисунок 1, от монтажного блока (2), повернув его против часовой стрелки относительно основания монтажного блока;

- установить крепёжно-юстировочное устройство (3) с монтажным блоком (2) на определённое проектом место;

- подключить резистор Rдоб., номинал которого определяется из таблицы 1,  к клеммам Rдоб. платы коммутации (5) монтажного блока, см. рисунок 2, для установки тока режима «Пожар» Извещателя, определяемого используемым  приёмо-контрольным прибором и выбранным режимом его работы (одинарная или двойная сработка);

- произвести подключение извещателя к шлейфу сигнализации в соответствии с рисунками 2-5 п. 2.2.5;

- соединить разъёмы электронного блока Извещателя и платы коммутации;

- подсоединить электронный блок к монтажному блоку.

Таблица 1

| Ток режима «Пожар», мА | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rдоб., Ом | ∞ | 1500 | 510 | 270 | 180 | 100 | 24 | 0 |

    - При установке Извещателя необходимо учитывать, что наличие в зоне контроля непрозрачных предметов (перегородок, ширм, стеллажей и т.д.) создает за ними зону нечувствительности. Оптическая ось зоны контроля проходит через центр чувствительного или оптического элемента  нормально поверхности входного окна. Зоной контроля Извещателя является объём, ограниченный конусом с углом при вершине (угол обзора) 90º и сферой с центром, совпадающим с вершиной конуса, и радиусом, равным дальности обнаружения.

    - При прокладке кабеля шлейфа сигнализации следует руководствоваться следующими правилами:

- шлейф сигнализации располагать вдали от силовых кабелей;

- на объектах со сложной электромагнитной обстановкой прокладывать шлейф сигнализации кабелем «витая пара в экране», например КММ 2×0,12 (ТУ 16-50.5888-78), или монтировать провода шлейфа в заземлённых металлических коробах;

- при использовании экранированного кабеля для прокладки шлейфа сигнализации его экран должен быть соединён с клеммой «земля» приёмо-контрольного прибора, который должен быть заземлён;

- заземление экрана должно быть надёжным и осуществляться только в одной точке;

для обеспечения герметичности ввода кабеля шлейфа его диаметр должен быть в пределах от 4 до 8 мм.

3. Схемы подключения модификаций Извещателя

Схема подключения «Спектрон-401»

Схема подключения «Спектрон-401Р»

Схема подключения «Спектрон-401П».

Схема подключения «Спектрон-401ПР».

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Срок службы Извещателя 10 лет.

  - Гарантийный срок службы Извещателя 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня продажи.

  - Гарантийный ремонт или замена Извещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

# Text boxes

НЗ

Общ.

реле

НР

–ШС

+ШС

+ШС

Электронный блок извещателя «Спектрон-401Р»

Rдоб.

Rдоб.

–ШС

+ШС

Электронный блок извещателя «Спектрон-401»

Плата коммутации извещателя

–ШС

+ШС

Извещатель

«Спектрон-401»

Rдоб.

Шлейф

сигнализации

Плата коммутации извещателя

–ШС

+ШС

Извещатель

«Спектрон-401Р»

Линия питания

9-28В

контакты реле

Шлейф

сигнализации

Линия

подогрева 12В

-П

+ШС

+П

+ШС

+П

+ШС

-П

+ШС

–ШС

+ШС

+ШС

+ШС

+ШС

+ШС

-ШС

+ШС

Электронный блок извещателя «Спектрон-401П»

Плата коммутации извещателя

Извещатель

«Спектрон-401П»

Шлейф

сигнализации

Линия

подогрева 12В

-П

+ШС

+П

+ШС

+П

+ШС

-П

+ШС

–ШС

+ШС

+ШС

+ШС

+ШС

+ШС

-ШС

+ШС

НР

+ШС

Общ.

реле

+ШС

НЗ

+ШС

Электронный блок извещателя «Спектрон-401ПР»

Плата коммутации извещателя

Извещатель

«Спектрон-401ПР»

контакты реле